甘肃省中医院6号骨科楼生物样本库

纯水系统（反渗透过滤装置设备）及所有暖通设备

运营管理和维护保养项目招标参数

一、项目名称：甘肃省中医院6号骨科楼生物样本库纯水系统（反渗透过滤装置设备）及所有暖通设备运营管理和维护保养项目

二、项目内容：

严格按照国家卫生健康委员会《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（试行）》中“制冷及空调系统安全管理指南”中相关规定，完成甘肃省中医院6号骨科楼负二层生物样本库纯水系统（反渗透过滤装置设备）及所有暖通设备和附属设备、通风管道、新风机组、末端设备、水系统设备及管道的运行管理及保养维护。负责500元以下所有设备、部件的采购更换，服务期限：一年。

三、主要设备

生物样本库主要设备清单

| 1.吨单级反渗透 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、型号及规格 | 数量 | 单位 | 材质 |
| 1 | 石英砂过滤器:350×1650 | 1 | 台 | 玻璃钢 |
|  | 石英砂:2#3#4# | 100 | kg | 精致 |
|  | 管路、阀门:DN25 | 1 | 批 | 不锈钢 |
|  | 全自动控制头：F67P1:F67Pl | 1 | 台 | 工程塑料 |
|  | 中心管 | 1 | 个 | 食品级U-PVC |
|  | 上下布水器 | 1 | 套 | ABS |
|  | 排污管道 | 1 | 套 | 食品级U-PVC |
|  | 压力表:0.6Mpa | 1 | 个 | 不锈钢防震 |
| 2 | 活性说过滤器:350×1650 | 1 | 台 | 玻璃钢 |
|  | 活性说:10-16目 | 50 | kg | 椰壳 |
|  | 管路、阀门:DN25 | 1 | 批 | UPVc |
|  | 全自动控制头::F7P1 | 1 | 台 | 工程塑料 |
|  | 上下布水器 | 1 | 套 | ABS |
|  | 中心管 | 1 | 个 | 食品级U-PV |
|  | 接污管道 | 1 | 套 | 品级U-PVC |
|  | 软化器:350×1650 | 1 | 台 | 玻璃钢 |
| 3 | 树脂001*7 | 40 | kg | 椰壳 |
|  | 管路、阀门:DV25 |  | 批 | UPVC |
|  | 全自动控制头:F7Pl | 1 | 台 | 工程塑料 |
|  | 上下布水器 | 1 | 套 | ABS |
|  | 精密过滤器;5芯*20" | 1 | 台 | 不锈钢 |
|  | 滤芯:5µ*20" | 5 | 支 | pp |
|  | 管路、阀门:DN25 | 1 | 批 | U-PVC |
|  | 压力表:0.6Mpa | 1 | 个 | 不锈钢防震 |
| 4 | 小计 |  |  |  |
| 反渗透配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透系统 | 数量 | 单位 | 材质 |
| 2 | 立式多级高压泵型号:SDL4-40功率:2.2kw扬程:95m流量:4m³/h | 4 | 套 | SUS304 |
| 3 | 反渗透系统流量:1m³/h控制方式:自动控制 | 1 | 套 |  |
|  | 反渗透膜RL_UMPH-4040 | 12 | 支 | 芳香聚酰胺 |
|  | 膜壳:40401壳1芯 | 12 | 支 | 不锈钢 |
|  | 流量计:1OGPM | 2 | 个 | 工程塑料 |
|  | 压力表:2.5MPa | 2 | 块 | 不锈钢 |
|  | 进水电磁阀:DN32 | 1 | 个 | 不锈钢 |
|  | 冲洗电磁阀:DN20 | 1 | 个 | 不锈钢 |
|  | 取样阀:DN32 | 2 | 个 | U-FVc |
|  | 调节阀:DN32 | 1 | 个 | 黄钢 |
|  | 电导仪:CM-230 | 1 | 台 |  |
|  | 电导仪控州器 | 1 | 台 |  |
|  | 高压保护开关 | 1 | 个 |  |
|  | 低压保护开类 | 1 | 个 |  |
|  | 电控柜 | 1 | 套 | 不锈钢 |
|  | 管路、门 DN32 | 1 | 批 | 不锈钢 |
|  | 主机架 | 1 | 套 | 不锈钢 |
|  | 控制系统 | 1 | 套 | 主要部件进口 |
|  | 电气元件 | 1 | 套 | 正泰，施耐德 |
|  | 电线电缆 | 1 | 套 |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |
| 暖通部分 |  |  |  |  |
| 1 | 补水泵 | 2 | 台 | 型号: VM2-9X8 |
|  |  |  |  | 最大扬程:96m额定扬程:72m |
|  |  |  |  | 额定流量:2 m³/h电压:220 V |
|  |  |  |  | 频率:50 Hz功率:1.5kW |
|  |  |  |  | 电流:9.2 A |
| 2 | 循环泵 | 2 | 台 | 型号: VM2-9X8 |
|  |  |  |  | 最大扬程:96m额定扬程:72m |
|  |  |  |  | 额定流量:2 m³/h电压:220 V |
|  |  |  |  | 频率:50 Hz功率:1.5kW |
|  |  |  |  | 电流:9.2 A |
| 3 | 水箱 | 2 | 个 | 直径1m,高度1.3m |
| 4 | 软化水设备 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制柜 | 3 | 个 | XL21(动力柜) |
| 6 | 排污泵 | 2 | 套 | 1台泵有故障 |
| 7 | 污水泵控制箱（电路故障） | 1 | 套 | 6#排污泵控制箱 |
| 8 | 风机盘管 | 13 | 台 |  |
| 9 | 组合式空气处理机组 | 2 | 台 | TICA组合式空气处理机组型号TACI013CH |
|  |  |  |  | 风量:8500m³/h |
|  |  |  |  | 设备编号:JK-1 |
|  |  |  |  | 机外静压：750Pa |
|  |  |  |  | 电源:380V 3N~50Hz |
|  |  |  |  | 机组全静压:1370Pa |
|  |  |  |  | 电机功率:5.5KW |
|  |  |  |  | 转速:2757rpm |
|  |  |  |  | 电加热功率:36.0(1:2:4)kW |

四、乙方服务要求：

1、配备管理、操作人员需持有《中华人民共和国特种作业操作证》。

2、管理、操作人员熟悉生物样本库设备及系统的工作原理。

3、管理人员定期对人员和系统的工作状态进行检查，对检查结果进行统计和分析，对发现的问题提出意见和建议。

4、认真填写值班记录、保修服务记录、设备和系统部件的维修和更换情况记录，所有记录存档维保期满时报院方留存。

5、保证空调通风系统的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品。

6、设备、阀门和管道的表面保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀和虫蛀。

7、保证空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔不被取消或遮挡。

8、对安全防护装置的工作状态应定期检查。

9、空调通风系统的防火阀及其感温、感烟控制元件定期检查。

10、压力容器定期检查。

11、制定设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。

12、按生产厂家技术说明书制定系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等。

13、压力表每半年由具有资质的检验技术机构检测1次，出具检测报告。

14、安全阀每年由有资质的检验技术机构检验1次，出具检验报告。

15、压力表、安全阀检测、检验报告需归档保存。

16、空调自控设备和控制系统定期检查、维护和检修，定期校验传感器和控制设备。

17、对空调房间的室内空气质量定期检查。

18、保证每年对空调通风系统中的风管进行检测一次，必须有记录。

19、保证每年对空气处理设备进行检测一次，必须有记录。

20、如检测不合格，需要进行清洗。

21、对清洗进行验收，并通过重新检测。

22、保证空调通风系统新风口的周边环境清洁，应远离建筑物排风口和开放式冷却塔，不得从机房、建筑物楼道以及吊顶内吸入新风。

23、新风口设置隔离网。

24、空气过滤器定期检查、清洗或更换，保证过滤器清洁。

25、拆下的过滤器必须归还医院按照医用垃圾的规定处理。

26、随时检查保证空调通风系统的设备冷凝水管水封完好。

27、保持送、回、排风口清洁，表面无积尘与霉斑。

28、确保只允许专门技术人员进入机房对设备进行维护。

29、机房内所有机械外露传动部位加装防护罩。

30、制冷剂容器需贮存在专用的阴凉场所。

31、建立制冷剂钢瓶气瓶档案，其内容包括合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、气瓶检验记录等。

32、保证制冷剂钢瓶的定期检验、无过期。

33、将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒。

34、吸收式制冷机组的燃油管道系统的防静电接地装置需安全可靠。

35、水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应确保正常运转。

36、确保制冷机组、水泵和风机等设备的基础稳固。

37、确保制冷机组、水泵和风机等设备隔振装置可靠。

38、确保制冷机组、水泵和风机等设备无过热、异常声音或振动等现象。

39、冷水机组冷凝器的进出口压差定期检查，并及时清除冷凝器内的水垢及杂物。

40、压缩式职能机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电机过热保护、配件温度保护、油压差保护等安全保护装置需齐全。

41、压缩式制冷设备的冷冻油油标必须醒目，保证油位正常。

42、冷水机组保护装置定期检查。

43、冷冻水、冷却水定期进行水质分析。

44、冷却水系统具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻的水处理功能。

45、冷却塔附近设置紧急停机开关，并应定期检查维护。

46、空调冷冻水喝冷却水的水质由有检测资质的点位进行定期检测和分析。

47、定期检测和清洗冷却塔。

48、保证冷却塔无垢、无藻类产生。

49、定期检查蓄能装置确保内部管束不被结垢和腐蚀，避免微生物滋生等。

50、定期检查蓄能装置确保内外紧固件牢固，确保槽体构架和支撑架不被腐蚀。

51、定期对设置的高低液位报警装置进行检查、维护。

52、每供冷季对蓄能装置水位、冰层厚度、储水量传感器进行校准。

53、自动控制设备及检测计量仪表定期维修、校核。

54、对系统中的传感器进行年检，发现问题及时更换。

55、定期检查水泵、管路以及阀门等附件。

56、提供全年365天24小时应急维修值班服务且机房需1人值班，在机房内禁止吸烟，禁止乱接电源，使用插线板。

五、考核与付款

甲方每月对维保方组织一次考核，根据考核结果计算当月服务费，每半年支付一次，考核低于60分，院方有权解除合同，月考核表如下（甲方保留对此表修改的权利）：

| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 考核标准（每发现一次） | 扣分值（分） | 对应扣款（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 保质保量完成合同约定的维护保养内容 | 未按时 | 1 | 100 |
|  |  |  | 少一次 | 5 | 500 |
|  |  |  | 保养不符合合约定或相关规范 | 10 | 1000 |
| 2 | 维修时限 | 不需更换部件或更换部件为易损件（控制面板、风机、换气扇等）在1小时之内完成 | 每超时1小时（累加，上不封顶） | 10 | 1000 |
|  |  | 需更换主要部件在24小时之内完成 |  |  |  |
| 3 | 突发故障 处置 | 维修人员到达现场用时超过10分钟 | 每超时10分钟（累加，上不封顶 | 10 | 1000 |
| 4 | 故障发生率 | 在中央空调供热或制冷时段内保证每个房间中央空调的正常运行率不低于99%（因故障停运时间不超过按照医院规定应运行时间的1%） | 每降低1个百分点 | 5 | 500 |
| 5 | 驻点情况 | 安排不少于1人24小时在岗 | 查岗不合格1次 | 2 | 200 |
| 6 | 记录情况 | 各种记录不规范、不及时 | 抽查时不合格1次 | 2 | 200 |
| 7 | 主动排查故障情况 | 影响制冷或供热的故障 | 每发生一次 | 1 | 100 |
|  |  | 不影响制冷或供热的故障 | 每发生一次 | 0.5 | 50 |

注：1、上述扣分均可累加，且上不封顶，直至扣完当月维保款为止；

- 月考核低于60分，甲方有权解除合同。

5.2、维护标准:

1、《建筑给水排水设计规范》((GB50015-2003》)

2、《城市供水水质标准》(《C/T206--2005》);

3、《反渗透水处理设备标准》(《CB/19249-2003》);

4、(PP、PE、PVC)钢管和管件》(HG20538-92);

5、焊接标准对照(《GB150-1998》);

6、水处理设备制造技术条件》JB/T2932-1999

7、原水水质:原水水质达到生活饮用水的水质标准;

8、用户要求:产水量>m3/h(25C)出水水质达到直饮水的水质标准。

9、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。

六、违约责任：

1.由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按合同总金额5% /天 对延期处理进行处罚，在维护保养费用中进行扣除。

附件：生物样本库反渗透过滤装置设备维护技术要求

1、现有设备作用：

对原水进行前期处理，改善供水水质，使之达到要求，减少、延缓膜的污染， 它处理的对象主要是进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子，新及游离氧等，以满足反渗透装置进水的要求，保证反渗透装置能长期稳定运行，它由砂滤器、碳滤器组成。

2、维护板块

（1）石英砂过滤器:

内装精选石英砂。当水从上流经滤层时，水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成小孔眼，受到机械阻留作用被滤料的表面层所截流。同时，这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用，就好象在滤层的表面形成一层薄膜，继续过滤水中的悬浮物质，这种过滤作用不仅滤层表面有，而当水进入中间滤层也有这种截留作用，此外，由于滤料彼此之间紧密的排列，水中的悬浮物颗粒流经滤料中那些弯曲的孔道时，就有更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与凝絮吸附，使水进一步得到净化，过滤器通过定期反洗可实现再生，过滤器的运行反洗一正方号过程通过开关相关阀门完成。

选型如下:

处理水量: 1m3/h

滤桶:Ф350x1650

材质:玻璃钢

滤料:精致石英砂

附件:球阀、上、下布水器等

滤除水中的泥沙、悬浮物、 降低原水的(污染指数密度）值，其中石英砂按照标准，每年进行更换，对连接管路，每月定期进行养护，对管路如发生结垢等情况，及时清洗处理。

- 活性炭过滤器:

活性炭过滤器内装活性炭，可吸附水中的余氯以及悬浮性的胶体、部分有机物、去除微生物、氨氮、重金属及异味。过滤器通过定期反洗可实现再生，过滤器的运行-反运行等过程通过开关相关阀门来完成。

选型如下:

处理水量: 1m3/h

滤桶:中350x1650

材质:玻璃钢

滤料:活性炭

附件:球阀、上、下布水器等

具有双重作用，一是吸附， 二是过滤，滤除自来水中的化学有机物、重金属、余氧等，改善口感，其中活性炭微米PPF滤芯过滤棉按照标准，每年至少更换一次。

- 反渗透装置；

经过预处理单元处理后的原水，由于RO顺的选择透过性能，然后进入高压泵，经高压泵增压后进入逆渗透膜水流冲出，使水一分为二，从而达到盐与水分离的目的。

型号: 1T7H 双级反渗透机组

数量: 1套，

制水能力: I/2)

脱盐率: 295%（一年内)

水利用率: 250%，

膜的分离孔径在10-6cm-10-7cm,能除去水中有机物(如三卤甲烷中间体、胶体、微生物、细菌、藻类、霉累)、热源、病毒等物质，流体经前三级预处理后热清除，脱盐滤95%，生产出纯净水进入纯水箱，(根据具体情况，膜过滤分一级或二级渗透处理，本套水处理系统为一级反渗透，一个良好系统设计可保证整个系统在一年内更换膜元件（使用寿命与水源水质有关）；在线电导率显示仪，随时动态显示净水正产水质状态。高压泵，提供膜透过水的工作压力。保持产水率，本套水处理系统为级反渗透，对反渗透装置及连接管路，每月定期进行养护，对管路如发生结垢等情况，及时清洗处理。

（4）保安过滤器:

原水中可能含有前处理流失的滤料或经砂滤滤器未过滤除掉的大于5μm的污染物颗粒，为除去此类污染物质，本系统设计了保安精滤器。

数量: 1台，

设计出力: 2m3/h,

滤芯材质: PPF 熔喷树脂纤维，

滤芯孔径: 5µm

滤芯尺寸: 20"

滤芯数量: 5支

（5）RO反渗透膜

反渗透膜采用进口的RL _UMPH-4040聚酰胺复合膜，单根膜脱盐率97%以上。本套反渗透，采用4支模壳，每支模壳内装一支膜，共用4支膜。

数量: 12/支，

型号: RL UMPH-4040

材质: TFC 芳香族聚酰胺

（6）膜壳

装载RO膜。采用不锈钢压力容器，- -壳芯， 共12支。

数量: 12支

型号: RL _UMPH-4040

(一壳一芯)

（7）高压泵

进水压力，维持反渗透膜的正常运行。本系统反渗透入口设有1台不锈钢立式多级高压泵，电机功率: 2.2kw。

数量: 1台，

型号: SDL4-12

流量: 2m3/h

扬程: 95m

电机功率: 2.2Kw

材质:不锈钢

（8）电导率仪

可实现水质在线电导事显示。对系统调试、运行及维护提供有效数据。

数量:1只

型号: CM-230

（9）压力表

本单元中装置压力表，置于保安前、保安后、膜组件进口、段间及膜组件出口各处，分别用于监测限组件的进水压力、段间压力、纯水及评以浓缩水压力，为调整逆渗透系统正常运行及设备调试提供信息。

数量: 3块，

量程: 0-3Mpa, 2块

0-0.6Mpa, 2块

材质:不锈钢充油

（10）进水电磁阀

该阀在R0主机的进水管道上，当系统开机时，先于系统高压泵开启。当主机停止运行时，进水电磁阀会自动关闭。

数量: 1只，

可承载压力: 0--16bar,

线圈电压: 220V

阀体材质:铜

弹簧材质:不锈钢

（11）冲洗电磁阀

该阀与系统调压阀并联于RO主机的浓水管道上，当系统开机时，先于系统高压泵开启，可以对反渗透膜进行低压冲洗，当增压泵转速达到额定值后，电磁阀缓慢关闭，使作用于RO膜上的水压缓慢上升，保证RO膜不受压力突变损害。

数量: 1只，

可承载压力: ---16bar.

线圈电压: 220V  DC

阀体材质:铜，

弹簧材质:不锈钢，

（12）压力保护装置

压力保护装置的功能是在逆渗透系统供水水压偏于设定值时向高压泵发出信号，使系统停机。当压力恢复到设定值时，发出启动信号，系统自动开机运行;

低压保护器:数量:1只

高压保护器;数量:1只

（13）主机部分

反渗透管件:玻璃钢

对反渗透过滤器芯进行更换，每年至少一次，对连接管路进行每个月进行检查，对结垢管道及时除垢清洗，对电路板块及自控系统每个月进行检测一次。

设备多级泵每年拆卸后对涡轮壳，叶轮进行清洗保养，对电机进行养护，对轴承进行润滑油多级处理，后附保养费用清单。

（14）屋面风冷模块

1.机外安装的水过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成损坏。

2.机组周围应保持清洁干净，通风良好。定期清洗(1-2 个月)空气侧换热器，可以维护其良好的换热效果，节省能源。

3.经常检查水系统的补水和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少或水循环困难，从而影响机组的制冷、制热效果和机组的工作可靠性。

（15）补水泵

1.新水泵初次使用300小时后,应把轴承盒内黄油全部放出，更换新油。

2.定期检查水泵各部位零件的磨损情况。

3.经常检查水泵的密封情况，防止漏水。

4.应注意水泵的噪音防止水泵轴承的损坏。

（16）循环泵

1.保持设备清洁，干燥，无油和无泄漏。

2.检查热水循环泵的运行声音是否正常，是否有振动和泄漏，并及时处理。

（17）软化水设备

1.全自动的软化水设备是需要电流来控制实现整个操作过程的，因此在平时的使用中要防止电控装置烧坏，电控装置外部应该装置密封罩，保证输入的电压、电流是稳定的，防止受潮或者水浸。

2.定期向盐箱内加入固体颗粒状的盐，保证盐箱内有足够的盐水，供再生使用，而且盐水必须要达到饱和的状态。

3.定期检查吸盐管的密封性，清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质。

4.定期检查树脂的损耗量以及交换能力，避免因为树脂失效而影响出水的效果。

（18）排污泵

1.更换密封环:在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，造成水泵流水。

2.电缆每年至少检查一次若破损请给予更换。

3.每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉。

（19）控制箱

检查防爆接线箱的电线是否老化，因为老化的电线，外部绝緣材料容易发生破裂。原有的线路能用的可以不拆除。以免因为电流过大引起跳闸或烧坏电源总闸，严重的甚至会引起火灾。

（20）控制柜

维护自动控制，软件重新复位，对电路板进行检查维护。

（21）风机盘管

1.空气过滤器的清洗维护

2.机组风机的维护

3.风机盘管换热器的维护

4.机组滴水盘的清理

5.排污和管道保温

甘肃省中医院6号骨科楼生物样本库

纯水系统（反渗透过滤装置设备）及所有暖通设备维护保养保项目评分表

综合评分法评分细则

| 项目 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 商务部分（20分） | 综合能力10分 | 投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有良好的合同执行能力和售后服务能力，满分3分。 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，满分2分。 须具备本地化服务能力，承诺响应服务需求时半小时到达现场，需提供承诺函，有得5分，没有得0分。 |
|  | 业绩10分 | 近5年内，投标供应商参与过类似项目业绩，每提供一个项目得1分，最多得10分，没有不得分。（需提供项目中标通知书或合同复印件并加盖公章，原件备查） |
| 技术部分（50分） | 维保方案 （16分） | 投标供应商具备完备的服务体系，培训方案及计划合理，售后服务文档完整，后期服务组织完善，突发状况应急预案合理的得13-16分； 投标供应商具备完备的服务系统，培训方案及计划较合理，售后服务文档较完整，后期服务组织组织针对性不强，突发状况应急预案较合理的得9-12分； 投标供应商具备服务体系，培训方案及计划不够合理，售后服务文档不够完整，后期服务无针对性，突发状况应急预案不够合理的得5-8分； 投标供应商具备服务体系，培训方案及计划不合理，售后服务文档不完整，后期服务组织无针对性，突发状况应急预案不合理的得0-4分。 |
|  | 保证措施 （6分） | 投标供应商完全满足维修时限要求得6分，不能满足不得分。 |
|  | 人员配备 （8分） | 投标供应商针对本项目配备人员具有生物样本库特种设备作业资格证，能提供社保证明，每一份证明材料得1分，满分8分。 |
|  | 服务内容（20分） | 完全响应招标参数服务要求得20分，部分响应根据响应条款数递减分别得17分、14分、11分、8分、5分、2分，全部不响应得0分。 |