甘肃省中医院正骨楼手术间洁净系统检测项目

招标参数及评分办法

一、项目名称：甘肃省中医院正骨楼手术间洁净系统检测项目

二、项目地点：甘肃省中医院

三、项目内容：

所有手术间、四五楼洁净走廊、ICU大厅及隔离单间的检测，详见附表。

四、服务期限：

合同签订之日起，20日内完成所有现场检测，并出具有效检测报告。

五、技术要求：

1.按照《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010等相关规定技术规范及相关文件

2.所有检测工作完成后，出具正式有效检测报告四份。

六、投标单位资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或企业“三证合一”只需提供营业执照复印件并加盖公章；

（二）具有检验检测机构资质认定证书（CMA），并能熟练

掌握洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013检测标准。

- 投标人须提供上一年度经会计事务所或审计机构审

- 计的完整合法的财务报告；若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

（四）投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

（五）本次招标不接受联合体投标。

七、报名时需携带的资料：

企业营业执照（三证合一）、与所报本项目相关的资质证明、企业法人授权书、授权人及被授权人身份证复印件（盖公章）、依法缴纳税收及社保的良好记录证明材料、良好财务状况证明材料、“信用中国”网站上查询记录打印件，所有报名资料全部提供复印件并加盖企业公章。

- 项目预算价为3万元

九、附表：

| 检测区域 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 手术室、 隔离单间 | 悬浮粒子 | 手术区Ⅰ级5个点周边8个点，Ⅲ级3个点周边6个点 |
|  | 温度 | 设置3个点 |
|  | 相对湿度 | 设置3个点 |
|  | 风速 | 根据进风口面积确定 |
|  | 照度 | 间隔2米设置1个点位 |
|  | 静压差 | 门口设置1个点位 |
|  | 噪声 | 设置5个点位 |
|  | 新风量 | / |
|  | 二氧化碳 | 设置3个点 |
|  | 沉降菌 | 手术区Ⅰ级13个点周边4个点，Ⅲ级3个点周边2个点 |
| ICU大厅 | 悬浮粒子 | 设置15个点 |
|  | 温度 | 设置7个点 |
|  | 相对湿度 | 设置7个点 |
|  | 风速 | 根据进风口面积确定 |
|  | 照度 | 间隔2米设置1个点位 |
|  | 静压差 | 门口设置1个点位 |
|  | 噪声 | 设置5个点位 |
|  | 新风量 | / |
|  | 二氧化碳 | 设置7个点 |
|  | 沉降菌 | 设置14个点 |
| 洁净走廊（2） | 悬浮粒子 | 设置23个点 |
|  | 温度 | 设置10个点 |
|  | 相对湿度 | 设置10个点 |
|  | 风速 | 根据进风口面积确定 |
|  | 照度 | 间隔2米设置1个点位 |
|  | 静压差 | 门口设置1个点位 |
|  | 噪声 | 设置10个点位 |
|  | 新风量 | / |
|  | 二氧化碳 | 设置15个点 |
|  | 沉降菌 | 设置20个点 |

十、综合评分表

| 分值构成 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成(总分 100 分) |  | 商务部分： 41 分 技术部分： 29 分 投标报价： 30 分 |
| 投标报价（30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 商务部分 （41分） | 资质证书（15分） | 提供检验检测机构资质认定证书（CMA）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、微生物备案资质，每少一个证书扣5分，扣完为止 |
|  | 业绩情况（15分） | 投标人近三年具有类似项目业绩，每提供一份得3分，满分15分；（以合同或中标通知书为准） |
|  | 项目负责人 （5分） | 项目负责人具有高级技术职称的得5分；中级技术职称得3分，其他不得分。（须提供近三个月参保证明，离退休人员提供退休证明或劳动合同） |
|  | 认证证书（6分） | 投标公司具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书， 每提供一项得 2 分，不提供不得分。 |
| 技术部分 （29分） | 配套的人力资源情况（10分） | 投入本工程的项目管理机构能够满足检测任务需要；优得10分，一般得5分，不提供不得分。 |
|  | 本地化服务能力 （5分） | 投标人具备本地化服务能力，提供场地产权证明或租赁协议，得5分，不提供不得分。 |
|  | 服务承诺 （14分） | 投标人需提供服务承诺及服务保障措施，内容充实详细、完整、可操作性强的，得14分；内容比较详细、比较完整的，得8分； 内容完整性一般，得5分；内容完整性较差，得2分；无承诺及服务保障措施内容不得分。 |